## Hárok1 (3)
Názov zákazky | Osvetlenie zlievarne ZLH Plus, a.s.
Názov projektu | Zníženie energetickej náročnosti ZLH Plus, a.s.
Kód projektu | 310041AIT9
Obchodné meno a sídlo
Kontaktná osoba, tel. kontakt, email
Dátum predloženia ponuky
Vyplniť žlto podfarbené polia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - požadované hodnoty parametrov
Stavebný objekt | Typ svietidla | Počet ks | Výkon (W) | CRI (-) | Svetelný tok (lm) | CCT (K) | UGR | Životnosť | Merný svetelný výkon (lm/W) | Kategória objektu: | Intenzita osv. (lx)
SO 01 Hala čistiareň odliatkov | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 18 | max 53 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 134 | Hala: čistiareň odliatkov | min 500lx
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 105 | max 194 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 141,8
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 3 | max 100 | min 70 | NA | 4000-5000 | - | min L90 100000h | min 125,5
SO 02 Expedičná hala | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 17 | max 53 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 134 | Hala: expedičná | min 400lx
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 84 | max 194 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 141,8
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2 | max 100 | min 70 | NA | 4000-5000 | - | min L90 100000h | min 125,5
SO 03 Hala Oceloliatina | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 11 | max 44 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 128,4 | Hala: oceloliatina | min 400lx
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 96 | max 194 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 141,8
SO 04 Hala drvenie vratu | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 9 | max 194 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 141,8 | Hala: drvenie vratu | min 200lx
SO 05 Úprava formovacích zmesí | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 20 | max 44 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 128,4 | Hala: Úprava formovacích zmesí | min 200lx
SO 06 Formovňa - automatická formovacia linka | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 2 | max 44 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 128,4 | Hala: Formovňa- Automatická formovacia linka | min 600lx
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x134W | 17 | max 134 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 146,7
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 96 | max 194 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 141,8
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2 | max 100 | min 70 | NA | 4000-5000 | - | min L90 100000h | min 125,5
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x123W | 12 | max 123 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 116,3
SO 07 Taviareň tvárnej liatiny | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 15 | max 44 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 128,4 | Hala: Taviareň tvárnej liatiny | min 300 lx
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 8 | max 53 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 134 | Miestnosť : miestnosť 14,16,17
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 18 | max 194 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 141,8 | Hala: Rozvodňa
SO 08 Hala sklad pieskov | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 12 | max 194 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 141,8 | Hala: sklad pieskov | min 200lx
SO 09 Doprávne pásy - hala CT mlyny | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 6 | max 100 | min 70 | NA | 4000-5000 | - | min L90 100000h | min 125,5 | Doprávne pásy | min 300lx
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 19 | max 44 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 128,4 | Hala: CT mlyny | min 300lx
SO 10 Hala taviareň tvárnej liatiny | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 8 | max 194 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 141,8 | Hala: Taviareň tvárnej liatiny | min 200lx
SO 11 Stará Hala | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 8 | max 194 | min 70 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 141,8 | Hala: Stará hala | min 100lx
SO 12 Výbrané haly 1 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W | 35 | max 46 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 122,8 | Rozvodňa, šatňa, sušiareň | min 200lx
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W |  | max 46 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 122,8 | Velín | min 500lx
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 137,5 lm/W | 7 | max 44 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 137,5 | Sklad farieb | min 100lx
SO 13 Výbrané haly 2 (dopravné pásy) | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 66 | max 44 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 22 | min L85 100000h | min 128,4 | Doprávne pásy | min 100lx
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2 | max 100 | min 70 | NA | 4000-5000 | - | min L90 100000h | min 125,5
SO 14 Administratívné priestory | Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W | 149 | max 31 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 19 | min L95 75000h | min 137,1 | Zasadačka | min 500lx
| Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W |  | max 31 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 19 | min L95 75000h | min 137,1 | Kancelária: | min 500lx
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 50W | 1 | max 50 | min 80 | NA | 4000-5000 | - | min L95 100000h | min 164
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W | 115 | max 40 | min 80 | NA | 4000-5000 | - | min L80 50000h | min 87,5 | Chodba, Vrátnica, archív | min 300lx
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W |  | max 40 | min 80 | NA | 4000-5000 | - | min L80 50000h | min 87,5 | Schodisko, vstupná hala, sklad, chodba | min 100lx
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W |  | max 40 | min 80 | NA | 4000-5000 | - | min L80 50000h | min 87,5 | Satna: SBS | min 200lx
| Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x22W | 14 | max 22 | min 80 | NA | 4000-5000 | UGR < 19 | min L95 75000h | min 140,9 | WC | min 200lx
| uEmergency,T014AA0054 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - uchádzačom predkladyné hodnoty parametrov
Stavebný objekt | Typ svietidla | Počet ks | Výkon (W) | CRI (-) | Svetelný tok (lm) | CCT (K) | UGR | Životnosť | Merný svetelný výkon (lm/W) | Kategória objektu: | Intenzita osv. (lx)
SO 01 Hala čistiareň odliatkov | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 18 | [7 empty] | Hala: čistiareň odliatkov
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 105
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 3
SO 02 Expedičná hala | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 17 | [7 empty] | Hala: expedičná
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 84
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2
SO 03 Hala Oceloliatina | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 11 | [7 empty] | Hala: oceloliatina
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 96
SO 04 Hala drvenie vratu | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 9 | [7 empty] | Hala: drvenie vratu
SO 05 Úprava formovacích zmesí | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 20 | [7 empty] | Hala: Úprava formovacích zmesí
SO 06 Formovňa - automatická formovacia linka | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 2 | [7 empty] | Hala: Formovňa- Automatická formovacia linka
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x134W | 17
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 96
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x123W | 12
SO 07 Taviareň tvárnej liatiny | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 15 | [7 empty] | Hala: Taviareň tvárnej liatiny
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 8 | [7 empty] | Miestnosť : miestnosť 14,16,17
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 18 | [7 empty] | Hala: Rozvodňa
SO 08 Hala sklad pieskov | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 12 | [7 empty] | Hala: sklad pieskov
SO 09 Doprávne pásy - hala CT mlyny | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 6 | [7 empty] | Doprávne pásy
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 19 | [7 empty] | Hala: CT mlyny
SO 10 Hala taviareň tvárnej liatiny | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 8 | [7 empty] | Hala: Taviareň tvárnej liatiny
SO 11 Stará Hala | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 8 | [7 empty] | Hala: Stará hala
SO 12 Výbrané haly 1 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W | 35 | [7 empty] | Rozvodňa, šatňa, sušiareň
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W | [8 empty] | Velín
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 137,5 lm/W | 7 | [7 empty] | Sklad farieb
SO 13 Výbrané haly 2 (dopravné pásy) | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 66 | [7 empty] | Doprávne pásy
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2
SO 14 Administratívné priestory | Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W | 149 | [7 empty] | Zasadačka
| Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W | [8 empty] | Kancelária:
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 50W | 1
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W | 115 | [7 empty] | Chodba, Vrátnica, archív
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W | [8 empty] | Schodisko, vstupná hala, sklad, chodba
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W | [8 empty] | Satna: SBS
| Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x22W | 14 | [7 empty] | WC
| uEmergency,T014AA0054 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA